## SL_DATA
| SL_DATA |  | Status: | APPROVAL
Project No: | LEF211266
Serial No: | 1YEC211266A505
Des. By: | MXLUCOR
Tag: | 141-MC-05A
Load DT | Unit Location | Rating | Nema size | Tag Description | Description 1 | Description 2 | Description 3 | FLA | Disconnect Type | Disconnect Frame | Unit Voltage | Assemby Number | TC | Mod PZ
-FVNR1 | 1_BB | 30HP | N3 | 130-KM-002-1 | FGB COMPRESSOR | MOTOR AUX COOLING FAN | - | 40 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 30HP N3 18E B E |  | 1
-FDR1 | 1_D | 45kVA | - | 120-LT-04 | 480-208/120V | LIGHTING TRANSFORMER | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 70A 6E B E |  | 1
-FDR1 | 1_G | 45kVA | - | 120-PT-06 | 480-208/120V | SMALL POWER | TRANSFORMER | - | WD | CB | - | FDR WD-B 70A 6E B E |  | 1
-FDR1 | 1_J | 42.75kW | - | 120-WR-01/02 | WELDING RECEPTACLE | FEEDER | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 70A 6E B E |  | 1
-FVC1 | 1_M | 4.5kW | N1 | 130-K-002-5 | FGB COMPRESSOR LUBE | OIL RESERVOIR HEATER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVC WD-A 15A N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 1_S | 10HP | N1 | 147-PM-010A | POTABLE WATER | PACKAGE FEED | PUMP | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 10HP N1 12E B E |  | 1
-FDR1 | 1_Y | 12.825kW | - | 120-LER-01 | PACU 01 | LER HVAC | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 25A 6E B E |  | 1
-FVNR1 | 2_A | 1HP | N1 | 120-PK-001-3 | ANTIFOAM | INJECTION SYSTEM | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 1HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 2_BB | 1HP | N1 | 120-PK-001-1 | ANTIFOAM INJECTION | SYSTEM | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 1HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 2_G | 2HP | N1 | 120-PM-006B-1 | SEAL SYSTEM FOR | 120-PM-006B | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 2HP N1 12E B E |  | 1
-FDR1 | 2_HH | - | - | SPARE | - | - | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 100A 6E B E |  | 1
-FVNR1 | 2_M | 2HP | N1 | 120-PM-001B-1 | SEAL SYSTEM FOR | 120-PM-001B-1 | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 2HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 2_S | 2HP | N1 | 154-PM-001-1 | SEAL SYSTEM FOR | 154-PM-001 | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 2HP N1 12E B E |  | 1
-FDR1 | 2_Y | 42.75kW | - | 140-WR-03/04 | WELDING RECEPTACLE | FEEDER | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 70A 6E B E |  | 1
-FVNR1 | 3_A | 10HP | N1 | 120-PM-005A | AMINE REFLUX | PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 10HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 3_EE | 20HP | N2 | 120-AM-003A-1 | LEAN AMINE | SOLUTION COOLER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 3_G | 7.5HP | N1 | 154-PM-001 | WET FLARE | KO PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 1,5HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 3_M | 0,75HP | N1 | 130-K-002-4 | FGB COMPRESSOR | LUBE OIL MIST. | ELIMINATOR | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 0,75HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 3_S | 20HP | N2 | 120-AM-001-2 | REGEN GAS | COOLER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 3_Y | 20HP | N2 | 120-AM-002-1 | ANIME REFLUX | CONDENSER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 4_A | 20HP | N2 | 120-AM-003B-1 | LEAN AMINE | SOLUTION COOLER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 4_EE | 5HP | N1 | 120-PM-009A | WATER | MAKE UP PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 5HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 4_G | 25HP | N2 | 120-AM-004A-1 | PRODUCT GAS | COOLER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 25HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 4_M | 25HP | N2 | 120-AM-004B-2 | PRODUCT GAS | COOLER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 25HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 4_S | 15HP | N2 | 120-PM-006B | WATER GAS | PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 15HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 4_Y | 25HP | N2 | 120-PM-008A | SOLUTION TRANSFER | PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 25HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 5_A | 20HP | N2 | 120-AM-003A-1 | FEED GAS | BOOSTER COMPRESSOR | DISCHARGER COOLER | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVC1 | 5_EE | 3kW | N1 | 130-K-002-5 | DEMIN WATER | PACKAGE HEATER | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVC WD-A 15A N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 5_G | 20HP | N2 | 120-AM-003A-1 | FEED GAS | BOOSTER COMPRESSOR | DISCHARGER COOLER | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 5_M | 20HP | N2 | 120-AM-003A-1 | FEED GAS | BOOSTER COMPRESSOR | DISCHARGER COOLER | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 5_S | 20HP | N2 | 120-AM-003A-1 | FEED GAS | BOOSTER COMPRESSOR | DISCHARGER COOLER | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 20HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 5_Y | 15HP | N2 | 120-PM-009A | FEED GAS | BOOSTER COMPRESSOR | L. O. AIR COOLER | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 15HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 6_A | 2HP | N1 | 120-PM-001B-1 | DEMIN WATER | PACKAGE CLEAN | IN PLACE PUMP | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 2HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 6_EE | 2HP | N1 | 147-PK-002-5 | POTABLE WATER | PACKAGE CLEAN | IN PLACE PUMP | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 2HP N1 12E B E |  | 1
-FDR1 | 6_G | 25HP | - | 130-PM-001A | HEAVIES REMOVAL | RELUX PUMP | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 50A 6E B E |  | 1
-FVNR1 | 6_J | 20HP | N2 | 130-PM-003A | SCRUB COLUM | BOTTOMS PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 1.5HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 6_P | 15HP | N2 | 147-PM-003A | DEMINERALIZED | WATER PUMP | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 15HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 6_V | 30HP | N3 | 151-AM-001A | HOT OIL | TRIM COOLER | - | 40 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 30HP N3 18E B E |  | 1
-FVNR1 | 7_A | 30HP | N3 | 151-AM-001B | HOT OIL | TRIM COOLER | - | 40 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 30HP N3 18E B E |  | 1
-FDR1 | 7_P | - | - | SPARE | - | - | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 100A 6E B E |  | 1
-FVNR1 | 7_S | 150HP | N5 | 120-PM-001B | LP LEAN | SOLUTION PUMP | - | - | PL | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR PL 150HP N5 36E BOT C E |  | 1
-FVNR1 | 8_A | 50kW | N2 | 154-H-002 | WET FLARE | KO DRUM | STRIP HEATER | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVC WD-A 100A N4 18E B E |  | 1
-VFD1 | 8_V | 5,5kW | - | 147-PK-001-2 | DEMINERALIZED WATER | R. O. BOOSTER PUMP | - | 21 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | VFD WD-A 7,5HP 30E B E |  | 1 | corregir arreglo debe ser n4
-VFD1 | 9_0 | 75kW | - | 147-PK-001-2 | DESANLINATION | R.O. BOOSTER PUMP | - | 21 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | VFD FX 100HP 89E 500 C E |  | 1 | CORREGIR ESQUEMA

## Issue Index
Issue Desc | Causa Posible
Error en cantidad | se asigno una cantidad diferente de 1 al ensamble "2TDE"