## SL_DATA
| SL_DATA |  | Status: | APPROVAL
Project No: | LEF211266
Serial No: | 25205522 Flour new
Des. By: | 25205522 Flour new
Tag: | 141-MC-13
.
Load DT | Unit Location | Rating | Nema size | Tag Description | Description 1 | Description 2 | Description 3 | FLA | Disconnect Type | Disconnect Frame | Unit Voltage | Assemby Number | TC | Mod PZ | Seccion | puerta de secciones | modulos | puerta de modulos | arnes de potencia | tablillas
-MLO1 | 1.Z | - | - | MLO 141-MC-13 | 1200A | - | - | - | FX | - | - | MLO FX 1200A 6E C E |  | 1
-FVNR1 | 1.D | 30HP | N3 | 141-KPK-002B | GTG LUBE OIL PUMP | - | - | 40 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 30HP N3 18E B E |  | 1
-FVNR1 | 1.EE | 15HP | N2 | 141-G-001B-08 | GTG TEACC FAN | NO. 2 | - | 27 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 15HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 1.M | 25HP | N2 | 141-G-001B-03 | GTG LUBE OIL | COOLER FAN | - | 34 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 25HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 1.S | 3HP | N1 | 141-MX-3214 | GTG OIL COALESCER | - | - | 3.4 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 3HP N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 1.Y | 15HP | N2 | 141-G-001B-07 | GTG TEACC FAN | NO. 1 | - | 27 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 15HP N2 12E B E |  | 1
-FVC1 | 2.A | - | N1 | SPARE | - | - | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVC WD-A 15A N1 12E B E |  | 1
-FDR1 | 2.EE | 18kW | - | 141-G-001B-09 | GTG WASH TROLLEY | - | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 30A 6E B E |  | 1
-FVC1 | 2.G | 5kW | N1 | 141-G-001B-10 | GTG LUBE OIL TANK | HEATER 1 | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVC WD-A 15A N1 12E B E |  | 1
-FDR1 | 2.HH | - | - | SPARE | - | - | - | - | WD | CB | - | FDR WD-B 100A 6E B E |  | 1
-FVC1 | 2.M | 5kW | N1 | 141-G-001B-11 | GTG LUBE OIL TANK | HEATER 2 | - | - | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVC WD-A 15A N1 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 2.S | 25HP | N2 | 141-G-001B-12 | GTG LUBE OIL | COOLER FAN | - | 34 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 25HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 2.Y | 25HP | N2 | 141-G-001B-13 | GTG LUBE OIL | COOLER FAN | - | 34 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 25HP N2 12E B E |  | 1
-FVNR1 | 3.A | 60HP | N4 | 141-G-001B-05 | GTG ENCLOSURE | MAIN VENT FAN | - | 77 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 60HP N4 36E B E |  | 1
-FVNR1 | 3.S | 60HP | N4 | 141-G-001B-06 | GTG ENCLOSURE STANDBY | VENT FAN | - | 77 | WD | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR WD-A 60HP N4 36E B E |  | 1
-FVNR1 | 4.Z | 250HP | N6 | 141-KPK-001B | GTG START SYSTEM | - | - | 260.9 | FX | CB | 120 V a.c. / 24 V d.c. | FVNR FX 250HP N6 85E C E |  | 1

## Issue Index
Issue Desc | Causa Posible
Error en cantidad | se asigno una cantidad diferente de 1 al ensamble "2TDE"